Jednostka projektowa :        Jan Minasiewicz

ul. Grunwaldzka 607A/24

80-337  Gdańsk

tel. stacj. 58 559 82 63; kom. 603 767 923

| Temat: | Projekt budowlany sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wielgłowy gm. Subkowy |
| --- | --- |
| Obiekt: | ###### Sieć wodociągowa z przyłączami Wielgłowy [ Jednostka ewidencyjna 221405-2 Subkowy, Obręb 0001 Brzuśce, dz. Nr: 76/5, 76/7, 76/8, 76/18, 76/31, 76/35, 77/6, 77/10, 77/11, 77/12, 77/18, 79, 81/4, 248/1, 248/3, 249/2, 249/11, 252] |
| Załącznik: | Projekt budowlany |
| Inwestor: | Gmina Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19a, 83 – 120 Subkowy |

| Projektant: | Sprawdzający: |
| --- | --- |
| techn. Jan Minasiewicz | techn. Jerzy Proszowski |
| upr. Nr 503/Gd/74 ; w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych | upr. Nr 548/Gd/81 ; w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych |

Gdańsk, dnia      grudzień  2017 r.

1/1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Część opisowa:

1.    Podstawa opracowania

- Przedmiot, zakres i cel opracowania

- Materiały wyjściowe

- Elementy Planu Zagospodarowania Terenu

  - Dane ogólne

  - Stan istniejący uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych

4.3. Projektowane uzbrojenie terenu

  - Ogólna charakterystyka istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  - Stan zadrzewienia

  - Charakterystyka terenu pod względem ochrony archeologicznej

- Zapotrzebowanie wody

- Rozwiązania projektowe

  - Ogólna koncepcja techniczna

  - Sieć wodociągowa

    - Trasa sieci wodociągowej

    - Układanie przewodów wodociągowych

    - Materiał, średnice, węzły i uzbrojenie sieci wodociągowej

    - Skrzyżowania i kolizje

6.2.4.1. Przejścia pod przeszkodami terenowymi

6.2.4.2. Kolizje z kablami

    - Przyłącza wodociągowe

    - Warunki gruntowe i technologia wykonania robót ziemnych

- Kanalizacja indywidualna

- Uwagi dla Wykonawcy

- Załączniki

  - Zestawienie działek

  - Zestawienie sieci wodociągowej

  - Zestawienie przyłączy wodociągowych

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  - Wypisy z planu zagospodarowanie przestrzennego gminy Subkowy

9.6. Uzgodnienia branżowe i lokalizacyjne

9.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9.8. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania obiektu

9.9. Wycinki z mapy ewidencyjnej z projektowaną siecią

1/2

- Rysunki:

Rys.  0	       Orientacja                                                                                                1: 25 000

Rys.  1               Plan zagospodarowania terenu  - dz. nr: 76/18, 76/31, 77/6                  1: 500

Rys.  1A            Plan zagospodarowania ternu     - dz. nr: 81/4                                        1: 500

Rys.  2               Plan zagospodarowania terenu  - dz. nr: 249/11                                     1:500

Rys.  3               Schematy węzłów wodociągowych                                                             -

Rys.  4               Profil sieci wodociągowej – dz.  nr: 76/31                                              1:100/750

Rys.  5               Profil sieci wodociągowej – dz.  nr: 76/18                                              1:100/750

Rys.  6               Profil sieci wodociągowej -  dz. nr: 77/6                                                 1:100/750

Rys.  7               Profil sieci wodociągowej  -  dz. nr:  249/11;                                          1:100/750

Rys.  8               Studzienka wodomierzowa                                                                          1: 10

Rys.  9               Bloki oporowe                                                                                                -

Rys.  10             Szczegół przejścia pod drogą – zamknięcie rury                                           -

1/3

# I.  CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

Umowa o dzieło Nr RK.K.10.2017 z dnia 31.08.2017 r. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Subkowy; ul. Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy pow. tczewski, woj. pomorskie.

- Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wielgłowy wraz z przyłączami do części działek, gm. Subkowy .

Opracowanie związane jest z planowaną inwestycją celu publicznego – rozbudową sieci wodociągowej, służącą zaopatrzeniu w wodę mieszkańców nowej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wielgłowy gm. Subkowy. Projekt budowlany spełnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane”, wraz z późniejszymi  zmianami.

Projekt  zawiera  wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu. Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych wraz załączonymi elementami projektu wykonawczego i przedmiarem robót stanowi dokumentację projektową dla realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego .

- Materiały wyjściowe

      - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RK.N.6733.13.2017           wydana przez Wójta Gminy  Subkowy,

      - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy RK.R. 6727.98.2017 z dnia 21.11.2017 r. Uchwała Nr XII/200/13 Rady Gminy Subkowy z dniu 28.02.2013 r.

      - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy RK.R.6727.99.2017 z dnia 21.11.2017 r. Uchwała Nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31.10.2013 r.

      - Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej W/K nr 10/17 z dnia 03.10.2017 r. wydane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach ul. Wodna 2,  83 – 120  Subkowy

      - Mapa dla celów projektowych w stali 1:500,

      - Mapa ewidencyjna gruntów 1: 2000,

      - Dane wyjściowe i informacje uzyskane w Urzędzie Gminy  Subkowy,

      - „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  wodociągowych ” – zeszyt 3; wydanie ‘COBRTI  INSTAL ‘; Warszawa ,  wrzesień 2001 r.

      - Uzgodnienia lokalizacyjne i branżowe,

      - Obowiązujące ‘Prawo budowlane’, normy i rozporządzenia,

      - Wizja lokalna.

- Elementy Planu Zagospodarowania Terenu

  - Dane ogólne

Gmina Subkowy  należy do powiatu tczewskiego i położona jest w południowej części

województwa pomorskiego , 55 km na południe od Gdańska . Leży przy drodze krajowej Nr 91,

- 2 -

od północy droga krajowa Nr 22, po stronie zachodniej przebiega AUTOSTRADA/ A1, wschodnia strona zamknięta jest rzeką Wisłą , od strony południowej graniczy z gminą Pelplin . Gmina ma charakter rolniczo – turystyczny. Rzeźba omawianego terenu była kształtowana

działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno – polskiego fazy pomorskiej .

Wieś Wilgłowy leży w północno – zachodniej części gminy Subkowy przy drodze wojewódzkiej Nr 230. Ewidencja ludności na stan obecny wynosi:  Wielgłowy - 235 os.

  - Stan istniejący uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych

W obrębie przewidywanej inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty budowlane oraz  elementy uzbrojenia terenu:

-  drogi: wojewódzka o nawierzchni asfaltowej, gminne o nawierzchni gruntowo – żwirowej;

- sieć wodociągowa  PVC 160 i 110;

- sieć energetyczna SN napowietrzna i NN kablowa;

- sieć telefoniczna kablowa.

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowana  jest rozbudowa sieć wodociągowej z rur PE, o całkowitej długości L = 1945 m

w tym: zespół działek „76/31” PE DZ 90 L = 217 m; zespół działek „76/18” Lc = 566,  PE DZ 90 L = 251 m, PE DZ 110 L = 315; zespół działek „77/6” PE DZ 110 L = 436 m; zespół działek „249/11” PE DZ 110 L = 726 m. Przyłącza wodociągowe:  zespół działek „76/31” PE DZ 40    szt. 4, L = 26 m;  zespół działek  „77/6” PE DZ 40, szt. 4, L =  31 m; zespół działek „249/11” PE DZ 40/50, szt. 2, L = 3 m.

4.4 Ogólna charakterystyka istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

W obrębie inwestowania wodociągowego w chwili obecnej eksploatowany jest wodociąg                               wiejski z ujęciami wody i stacją wodociągową zlokalizowanymi na działce nr 89/3 i 91 w miejscowości Wielgłowy obręb Brzuśce, które składa się z dwóch studni wierconych oraz z pompami głębinowymi i jednostopniowym układem pompowania wody. Budynek stacji wodociągowej którego wyposażenie stanowi: zbiornik hydroforowy V = 4 m³, DN 1400, szt. - 3, filtr zamknięty - odżelaziacz V = 10 m³, DN 2000, szt. – 1, mieszacz wodno-powietrzny V = 1 m³, DN 800 szt. – 1, sprężarka powietrza.

Do zbiorowego układu zaopatrzenia w wodę , eksploatowanego obecnie przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach, podłączonych jest większość gospodarstw domowych . Istniejąca sieć wodociągowa wodociągu publicznego wykonana jest z rur PVC i PE o średnicach 80, 90, 110, 160, miejsca włączenia z rur PVC DZ 110 i PVC DZ 160. Ogólny stan sieci wodociągowej jest zadowalający w stosunku do obecnych potrzeb .

- 3 -

Wieś Wielgłowy obecnie nie posiadają kanalizacji sanitarnej zbiorowej, do czasu podłączenia posesji objętych opracowaniem do kanalizacji grupowej - ścieki sanitarne gromadzone będą tymczasowo w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

4.5 Stan zadrzewienia                                                                                                                           Na trasie przyszłego zainwestowania drzewa liściaste i iglaste występują w zespołach zwartych – las,  jak i pojedynczo wzdłuż dróg. Trasę wodociągu projektuje się  w odległościach  od drzew gwarantujących brak wystąpienia typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej  z  istniejącym drzewostanem.

4.6 Charakterystyka terenu pod względem ochrony archeologicznej

Obszar objęty projektowaną inwestycją liniową jest objęty prawną ochroną przez wpis do rejestru zabytków, występują na terenie inwestycji obszary ochrony archeologicznej dz. nr 76/31, 76/18, 77/6, 79 ( wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy znak RK.K.6727.98.2017 z dnia 21.11.2017 r. ).

- Zapotrzebowanie wody

  - Dla celów bytowo – gospodarczych

Zapotrzebowanie wody związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Wielgłowy

wyniesie : przyjęto na potrzeby rozbudowy, 46 dz. x 4,5 os. = 207 os, Nd = 1,4  Ng = 2,0

Qśr.dob. = 207 x 0,120 = 24,84 m³/d

Qmaxdob. = 24,84 x 1,4 = 34,78 m³/d

Qmaxgodz. = 34,78 x 2,0 : 20 = 3,48 m³/h

  - Dla celów pożarowych

Dla zabudowy rozproszonej ( nie stanowiącej zabudowy kolonijnej ) dotyczącej małej jednostki osadniczej, którą stanowią wybudowania wsi Wielgłowy nie jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu publicznego do zewnętrznego gaszenia pożaru. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24. 07. 2009 r.‘ w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych‘ dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna wynosić co najmniej 5 dm³/s.

Dla miejscowości Wielgłowy warunki te są spełnione.

- Rozwiązania projektowe

  - Ogólna koncepcja techniczna

Projektuje się odcinki sieci wodociągowej dla czterech zespołów działek z przewidzianą

- 4 -

zabudową mieszkaniową w miejscowości Wielgłowy – obręb Brzuśce z przyłączami  do ich części. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej PVC DZ 160 w węźle W1 – zespół I dz. Nr 76/31; zasilanie zespołu II dz. Nr 76/18 związane jest z przebudową odcinka istniejącej sieci PVC DZ 110 W2 – W3 – W4. Włączenia w węzłach W7 PVC DZ 160 i W8 PVC DZ 110 – zespół III dz. Nr 77/6, łączą dwa odcinki istniejącej sieci tworząc dodatkowy układ pierścieniowy; zespół IV dz. Nr 249/11 - włączenie do sieci PVC DZ 160 węzeł W9 na działce Nr 248/3. Przebieg trasy przewiduje lokalizację sieci wodociągowej w poboczach pasów dróg gminnych, dz. 79, 81/4, 252, 249/11 oraz dróg prywatnych dz. nr 76/31, 76/18, 77/6 i działkach rolnych 248/1, 248/3, 249/2 obręb Brzuśce, gm. Subkowy. W najwyższych punktach terenu i na końcówkach sieci przewidziano hydranty p.poż.

  - Sieć wodociągowa

    - Trasa sieci wodociągowej                                                                                          Projektowana trasa  sieci wodociągowej przebiega, odcinek pierwszy od węzła W1 ( włączenie przy ul. Pelplińskiej dz. nr 76/31 ) poprzez Hn1 do Hn2.  Część druga od W2 - W3 do W4 ul. Parkowa dz. nr 79, 81/4 ( przebudowa istniejącej sieci ) dalej W2 – W4 – W5, dz. nr 76/18. Odcinek trzeci, W7 ( włączenie przy ul. Pelplińskiej dz. nr 77/6 ) poprzez Hn9, Hn10, Hn11 do W8 ( włączenie w ul. Parkowej ). Część czwarta od węzła W9 ( włączenie przy ul. Pelplińskiej dz. nr 248/3 ) poprzez Hn12, Hn13, Hn14 Hn15 do Hn16, zgodnie z planem zagospodarowania    [ rys. nr 1, 1A i 2  ]. Na projektowanej sieci wodociągowej w najwyższych punktach terenu i na końcówkach zlokalizowano hydranty nadziemne w celu płukania i możliwości odpowietrzania.

Przy układaniu przewodów należy zachować odpowiednie minimalne odległości skrajni przewodów sieci wodociągowej względem innych obiektów :

- od budynków  –  1,5 - 2,0 m ;

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczających – 1,0 m ;

- od krawędzi fundamentów słupów energet. i telekom. –  0,8 ÷ 1,0 m ;

- od  osi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych – 0,7  m ;

- od drzewa – 2,0 m ;

- od krawędzi drogi i rowu – 0.8 m .

    - Układanie przewodów wodociągowych

Przewiduje się układanie przewodów wodociągowych na istniejącym podłożu na głębokości min. 1,5 m p.p.t., zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020 – na ewentualnej podsypce pozyskanej z wykopu .

    - Materiał, średnice, węzły i uzbrojenie sieci wodociągowej

Wodociąg zaprojektowano z rur PE DZ 110 i PE DZ 90 o łącznej długości L = 1945 m, zestawienie tabelaryczne [ zał. 9.2 ] z węzłami z kształtek PE, PVC i żeliwnych [ rys. schematyczny Nr 3 ] ; łuki z PE. Dopuszcza się stosowanie innych kształtek – pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru i dostarczeniem użytkownikowi schematu

- 5 -

wszystkich węzłów. W miejscu odgałęzienia i przy hydrantach należy stosować bloki oporowe z betonu  B-10. Wzdłuż trasy przewodów na głębokości ~ 1,0 m należy ułożyć taśmę foliową metalizowaną.

Sieć wodociągowa będzie uzbrojona w niezbędny układ zasuw żeliwnych 
DN 80, DN 100 i DN 150 kołnierzowych z miękkim doszczelnieniem i hydranty ø80 na kolanie stopowym  – odcięte zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi ø80.

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej z PVC DZ 160 przewidziano w węzłach W1,        W7 i W9, z PVC DZ 110 w węzłach W2 i W4 za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego z układem dwóch i trzech zasuw i zastosowaniem nasuwek z PVC .

Lokalizację zasuw należy utrwalić za pomocą tabliczek umocowanych do słupków.

Teren wokół hydrantów i zasuw należy umocnić kostką brukową i krawężnikami na podsypce piaskowej  w promieniu 0,5 m.

    - Skrzyżowania i kolizje

6.2.4.1. Przejście pod przeszkodami terenowymi

1/ Przejście poprzeczne przewodem sieci wodociągowej pod drogą gminną o nawierzchni  żwirowo - gruntowej wykonać przekopem w rurach ochronnych.

Lokalizacje i szczegółowe rozwiązania pokazano na planie zagospodarowania terenu ( rys. nr 1, 1A i 2) oraz profile ( rys. nr 4, 5, 6 i 7 ) z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych.

6.2.4.2. Kolizje

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują kolizje z kablami elektrycznymi, telekomunikacyjnymi, rurociągiem melioracyjnym,  siecią wodociągową ( do wymiany ),  rowem melioracyjnym ( przewiert sterowany ) .

Na istniejących kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań ułożyć rury z PCW dwudzielne o dł. 1 m.

    - Przyłącza wodociągowe

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe szt. 10 o łącznej długości L = 60 m z rur PE DZ 40 i DZ 50 zgodnie z zestawieniem [ zał. 9.3 ]. Wcięcie do rozdzielczego przewodu wodociągowego przewidziano za pomocą opasek uzbrojonych w zasuwy odcinające DN 50    ( nawiertka ciśnieniowa samonawiercająca do rur PE/PVC typu NCS DN 80/1½” i DN 100/1½” lub nawiertka typu NWZ DN 80/1½” i DN 100/1½” ). Zasuwę należy wyposażyć w nadstawę, skrzynkę uliczną do zasuw i oznakować przy pomocy tabliczki, a teren wokół skrzynki umocnić ( jak w poz. 6.2.3 ). W węzłach wodomierzowych [ w studzienkach ] należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z [ rys. nr 8 ].

- 6 -

Przy połączeniu do istniejącej instalacji wodociągowej użytkownik winien zapewnić trwałe odcięcie od istniejącego hydroforu i lokalnego źródła wody ( przez odcięcie przewodu istniejącego i zakorkowanie )

    - Warunki gruntowe i technologia wykonania robót ziemnych

Na podstawie analizy dostępnych materiałów można stwierdzić że w poziomie posadowienia rurociągu teren budują grunty mineralne średnio spoiste w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych co odpowiada I kategorii geotechnicznej dla tego typu obiektów. Nie przewiduje się występowania wód gruntowych na tym poziomie, ewentualne sączenia.

Technologia wykonania robót ziemnych:

- wykopy skarpowe wykonywane koparką podsiębierną na odkład ,

- wykopy ręczne, częściowo umocnione w obrębie kolizji z kablami i istniejącymi rurociągami ,

- odwodnienia wykopów powierzchniowe pompą szlamową przy występowaniu sączeń.

7.   Kanalizacja indywidualna

Każdy budynek podłączony do sieci wodociągowej winien mieć odpływ do zbiorowego układu kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu posesji należy przewidzieć :

a) gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych o pojemności min. Vu = 6,0 m³ zlokalizowanych min. 7,5 m od granicy sąsiada i ulicy, 10 m od budynku, 30 m od studni;

b) wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem w grunt przy pomocy drenażu ( min. 1,5 m powyżej lustra wody gruntowej).

8.   Uwagi dla Wykonawcy

Sieć wodociągową po ułożeniu należy poddać próbie ciśnieniowej , płukaniu i chlorowaniu.

Do odbioru ostatecznego należy przedstawić pozytywny wynik badania wody z końcówki sieci wodociągowej . W trakcie trwania robót należy zapewnić obsługę geodezyjną , celem wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych.

Opracował:

- 7 -